| CCS |  |
| --- | --- |

/ SHSD

神东煤炭集团公司企业标准

Q/GNSD1008 0905—2026

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第二部分：设备通用模型

Intelligent coal mine data acquisition and transmission equipment model

Part II: General Equipment Model

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	VIII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 设备	1

3.2 模型	1

3.3 属性	1

3.4 方法	1

4 设备分类	2

4.1 公共信息模型	2

4.1.1 设备基础模型	2

4.1.2 设备网络模型	3

4.1.3 设备位置模型	3

4.2 煤矿设备行业公共扩展模型	4

4.2.1 设备运行属性集	7

4.2.1.1 状态字	7

4.2.1.2 故障字	8

4.2.1.3 报警字	8

4.2.2 供电回路属性集	8

4.2.2.1 状态字1	9

4.2.2.2 状态字2	10

4.2.2.3 故障字	11

4.2.2.4 报警字	11

4.2.3 回路运行统计属性集	11

4.2.3.1 状态字	14

4.2.3.2 故障字	14

4.2.3.3 报警字	14

4.2.4 继电保护属性集	14

4.2.4.1 状态字1	19

4.2.4.2 状态字2	20

4.2.4.3 故障字1	20

4.2.4.4 故障字2	21

4.2.4.5 故障字3	22

4.2.4.6 报警字1	22

4.2.4.7 报警字2	22

4.2.4.8 报警字3	23

4.2.5 控制器属性集	24

4.2.5.1 状态字	25

4.2.5.2 故障字	26

4.2.5.3 报警字	26

4.2.6 语音报警器属性集	26

4.2.6.1 状态字	27

4.2.6.2 故障字	27

4.2.6.3 报警字	27

4.2.7 遥控接收机属性集	28

4.2.7.1 状态字	28

4.2.7.2 故障字	28

4.2.7.3 报警字	28

4.2.8 遥控发射器属性集	29

4.2.8.1 状态字	29

4.2.8.2 故障字	29

4.2.8.3 报警字	30

4.2.9 电机属性集	30

4.2.9.1 状态字1	32

4.2.9.2 状态字2	33

4.2.9.3 故障字1	33

4.2.9.4 故障字2	34

4.2.9.5 报警字	34

4.2.10 减速器属性集	34

4.2.10.1 状态字	35

4.2.10.2 故障字	35

4.2.10.3 报警字	35

4.2.11 变频器属性集	35

4.2.11.1 状态字1	37

4.2.11.2 状态字2	38

4.2.11.3 状态字3	39

4.2.11.4 故障字1	39

4.2.11.5 故障字2	40

4.2.11.6 故障字3	41

4.2.11.7 故障字4	42

4.2.11.8 报警字	44

4.2.12 齿轮泵泵头属性集	44

4.2.12.1 状态字	44

4.2.12.2 故障字	45

4.2.12.3 报警字	45

4.2.13 单通道电磁阀属性集	45

4.2.13.1 状态字	46

4.2.13.2 故障字	46

4.2.13.3 报警字	46

4.2.14 多通道电磁阀属性集	46

4.2.14.1 状态字	47

4.2.14.2 故障字	47

4.2.14.3 报警字	47

4.2.15 油箱属性集	48

4.2.15.1 状态字	49

4.2.15.2 故障字	49

4.2.15.3 报警字	49

4.2.16 位置监测单元属性集	50

4.2.16.1 状态字	50

4.2.16.2 故障字	50

4.2.16.3 报警字	51

4.2.17 油缸属性集	51

4.2.17.1 状态字	52

4.2.17.2 故障字	52

4.2.17.3 报警字	52

4.2.18 冷却系统（水冷）属性集	53

4.2.18.1 状态字	54

4.2.18.2 故障字	54

4.2.18.3 报警字	54

4.2.19 洒水开关属性集	54

4.2.19.1 状态字	55

4.2.19.2 故障字	55

4.2.19.3 报警字	56

4.2.20 链轮轴组属性集	56

4.2.20.1 状态字	56

4.2.20.2 故障字	57

4.2.20.3 报警字	57

4.2.21 中部槽模型	57

4.2.21.1 状态字	58

4.2.21.2 故障字	58

4.2.21.3 报警字	58

4.2.22 液压马达属性集	58

4.2.22.1 状态字	59

4.2.22.2 故障字	59

4.2.22.3 报警字	60

4.2.23 红外线传感器属性集	60

4.2.23.1 状态字	61

4.2.23.2 故障字	61

4.2.23.3 报警字	61

4.2.24 测距传感器属性集	61

4.2.24.1 状态字	62

4.2.24.2 故障字	62

4.2.24.3 报警字	63

4.2.25 液位传感器属性集	63

4.2.25.1 状态字	64

4.2.25.2 故障字	64

4.2.25.3 报警字	64

4.2.26 角度传感器属性集	64

4.2.26.1 状态字	66

4.2.26.2 故障字	67

4.2.26.3 报警字	67

4.2.27 振动传感器属性集	67

4.2.27.1 状态字	68

4.2.27.2 故障字	69

4.2.27.3 报警字	69

4.2.28 流量传感器属性集	69

4.2.28.1 状态字	70

4.2.28.2 故障字	70

4.2.28.3 报警字	70

4.2.29 温度传感器属性集	70

4.2.29.1 状态字	71

4.2.29.2 故障字	72

4.2.29.3 报警字	72

4.2.30 压力传感器属性集	72

4.2.30.1 状态字	73

4.2.30.2 故障字	73

4.2.30.3 报警字	73

4.2.31 风速传感器属性集	73

4.2.31.1 状态字	74

4.2.31.2 故障字	75

4.2.31.3 报警字	75

4.2.32 真空传感器属性集	75

4.2.32.1 状态字	76

4.2.32.2 故障字	76

4.2.32.3 报警字	76

4.2.33 氧气传感器属性集	77

4.2.33.1 状态字	77

4.2.33.2 故障字	78

4.2.33.3 报警字	78

4.2.34 硫化氢传感器属性集	78

4.2.34.1 状态字	79

4.2.34.2 故障字	79

4.2.34.3 报警字	79

4.2.35 二氧化碳传感器属性集	79

4.2.35.1 状态字	80

4.2.35.2 故障字	80

4.2.35.3 报警字	81

4.2.36 二氧化硫传感器属性集	81

4.2.36.1 状态字	82

4.2.36.2 故障字	82

4.2.36.3 报警字	82

4.2.37 一氧化碳传感器属性集	82

4.2.37.1 状态字	83

4.2.37.2 故障字	83

4.2.37.3 报警字	83

4.2.38 甲烷传感器属性集	83

4.2.38.1 状态字	84

4.2.38.2 故障字	84

4.2.38.3 报警字	85

4.2.39 湿度传感器属性集	85

4.2.39.1 状态字	85

4.2.39.2 故障字	86

4.2.39.3 报警字	86

4.2.40 烟雾传感器属性集	86

4.2.40.1 状态字	87

4.2.40.2 故障字	87

4.2.40.3 报警字	87

4.2.41 速度传感器属性集	88

4.2.41.1 状态字	88

4.2.41.2 故障字	89

4.2.41.3 报警字	89

4.2.42 张力传感器属性集	89

4.2.42.1 状态字	90

4.2.42.2 故障字	90

4.2.42.3 报警字	90

4.2.43 人员接近传感器属性集	91

4.2.43.1 状态字	91

4.2.43.2 故障字	92

4.2.43.3 报警字	92

4.2.44 仓位传感器属性集	92

4.2.44.1 状态字	93

4.2.44.2 故障字	93

4.2.44.3 报警字	93

4.2.45 煤量传感器属性集	93

4.2.45.1 状态字	95

4.2.45.2 故障字	95

4.2.45.3 报警字	95

4.2.46 堆煤保护属性集	95

4.2.46.1 状态字	96

4.2.46.2 故障字	96

4.2.46.3 报警字	96

4.2.47 跑偏传感器属性集	96

4.2.47.1 状态字	97

4.2.47.2 故障字	98

4.2.47.3 报警字	98

4.2.48 纵撕保护属性集	98

4.2.48.1 状态字	99

4.2.48.2 故障字	99

4.2.48.3 报警字	99

4.2.49 防坐人保护属性集	99

4.2.49.1 状态字	100

4.2.49.2 故障字	100

4.2.49.3 报警字	100

4.2.50 拉线保护属性集	101

4.2.50.1 状态字	101

4.2.50.2 故障字	101

4.2.50.3 报警字	102

4.2.51 张紧限位属性集	102

4.2.51.1 状态字	102

4.2.51.2 故障字	103

4.2.51.3 报警字	103

4.2.52 水活性传感器属性集	103

4.2.52.1 状态字	104

4.2.52.2 故障字	104

4.2.52.3 报警字	104

4.2.53 水活性传感器属性集	104

4.2.53.1 状态字	105

4.2.53.2 故障字	105

4.2.53.3 报警字	105

4.2.54 动力粘度传感器属性集	106

4.2.54.1 状态字	107

4.2.54.2 故障字	107

4.2.54.3 报警字	107

4.2.55 运动粘度传感器属性集	107

4.2.55.1 状态字	108

4.2.55.2 故障字	108

4.2.55.3 报警字	108

4.2.56 密度传感器属性集	109

4.2.56.1 状态字	109

4.2.56.2 故障字	109

4.2.56.3 报警字	110

4.2.57 介电常数传感器属性集	110

4.2.57.1 状态字	111

4.2.57.2 故障字	111

4.2.57.3 报警字	111

4.2.58 含水率传感器属性集	111

4.2.58.1 状态字	112

4.2.58.2 故障字	112

4.2.58.3 报警字	112

4.2.59 铁磁颗粒浓度传感器属性集	112

4.2.59.1 状态字	115

4.2.59.2 故障字	115

4.2.59.3 报警字	115

4.2.60 油液污染度传感器属性集	115

4.2.60.1 状态字	117

4.2.60.2 故障字	117

4.2.60.3 报警字	117

4.2.61 油液污染度传感器属性集	117

4.2.61.1 状态字	118

4.2.61.2 故障字	118

4.2.61.3 报警字	118

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》综采系统分为以下9部分：

——第1部分：总体要求

——第2部分：设备通用模型

——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型

——第4部分：刮板输送机模型

——第5部分：刮板转载机模型

——第6部分：液压支架模型

——第7部分：破碎机模型

——第8部分：乳化泵模型

——第9部分：喷雾泵模型

本文件是《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》的第2部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布部门不承担识别这些专利的责任。

本文件由国能神东煤炭集团有限责任公司提出。

本文件由国能神东煤炭集团企业标准化委员会归口。

本文件起草单位：国能神东煤炭集团有限责任公司智能技术中心。

本文件主要起草人：

引言

为建立智能矿山机电设备应用MDTP通信协议的技术规范,对通讯协议的扩展。根据《煤矿综采工作面机电设备 EtherNet/IP通信接口和协议》进行了扩展, 主要体现在:对数据链路层无线接口作了规定,对属性集和方法集、数据类型扩展，建立公共模型、特殊模型，达到所有设备复用相同数据的结果。为更好面对智能化矿山建设中大规模的数据体量，推动公司数据采集工作的标准化，制定公司数据采集标准。其中《智能化煤矿设备数据采集与传输模型》是为规范公司矿井机电设备数据采集与传输的技术标准，拟由九部分构成。
——第1部分：总体要求。目的在于规范和指导综采设备模型的数据类型及相关要求。
——第2部分：设备通用模型。目的在于定义适用于智能化矿井综采设备的公共属性集和方法集。
——第3部分：双滚筒电牵引采煤机模型。目的在于定义双滚筒电牵引采煤机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第4部分：刮板输送机模型。目的在于定义刮板输送机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第5部分：刮板转载机模型。目的在于定义转载机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第6部分：液压支架模型。目的在于定义液压支架设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第7部分：破碎机模型。目的在于定义破碎机设备的特殊属性集、方法集和组合编码。
——第8部分：乳化泵模型。目的在于定义乳化泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

——第9部分：喷雾泵模型。目的在于定义喷雾泵设备的特殊属性集、方法集和组合编码。

智能化煤矿设备数据采集与传输模型

第二部分：设备通用模型

范围

本规范规定了智能化煤矿数据采集与传输设备模型，即定义了对智能化煤矿数据采集与传输设备模型的抽象方式。智能化煤矿数据采集与传输设备模型包含了设备的基础公共信息和扩展信息等。

本系列规范可用于指导各类信息化设备在互联互通协议栈中的抽象，以及设备的功能、状态相关的属性描述方式说明。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第1部分：总体要求》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第3部分：采煤机模型》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第4部分：刮板输送机尾模型》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第5部分：转载机模型》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第6部分：破碎机模型》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第7部分：皮带自移机尾模型》；

《智能化煤矿数据采集与传输设备模型  第8部分：XXX模型》；

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

设备

各种部署数据采集与传输协议的工业产品。

模型

产品的数字化描述，由属性和方法构成。

属性

描述应用终端的状态和功能的最小单位。

方法

用于完成设备内的特定功能。

设备分类

公共信息模型

每个模型有个全局唯一的模型编码，采用2字节表示，编码范围如下表：

公共模型编码分配表

| 模型编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | 设备基础模型 | 描述设备基本信息、操作系统和协议等内容 |
| 0x0002 | 设备网络模型 | 描述设备网络信息 |
| 0x0003 | 设备位置模型 | 描述设备位置信息 |
| 0x0004~0x0EFF | 保留 |  |

设备基础模型

设备基础模型属性

| 属性 标识 | 属性名称 | 属性 类型 | 属性 描述 | 是否必选 | 访问权限 | 取值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 设备名称 | string | 默认设备名称，现场可以进行修改 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 制造商名称 | string |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 设备分类编码 | uint32 |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | 设备唯一标识 | string | 宜使用UDID或UUID | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 | 协议版本 | byte | 协议版本号 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006 | 协议栈版本 | String | 协议栈的版本号 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0007 | 硬件版本 | string |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0008 | OS版本 | string | 操作系统的版本号 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0009 | 设备序列号 | string |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x000A | 设备规格型号 | string |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x000B | 设备规格描述 | string |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
|  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备网络模型

设备基础模型属性

| 属性标识 | 属性 名称 | 属性类型 | 属性 描述 | 是否 必选 | 访问权限 | 取值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 |  | uint32 |  | O | R |  |  | 0x0001 |  |  |  |
| 0x0002 | IPv4网络掩码 | unit32 |  | O | R |  |  | 0x0002 |  |  |  |
| 0x0003 | IPv4网关地址 | uint32 |  | O | R |  |  | 0x0003 |  |  |  |
| 0x0004 | IPv6地址 | byte array |  | O | R |  | 16 | 0x0004 |  |  |  |
| 0x0005 | IPv6前缀长度 | uint32 |  | O | R |  |  | 0x0005 |  |  |  |
| 0x0006 | IPv6网关地址 | byte array |  | O | R |  | 16 | 0x0006 |  |  |  |
| 0x0007 | MAC地址 | uint32 |  | O | R |  | 16 | 0x0007 |  |  |  |

设备位置模型

设备位置模型属性

| 属性 标识 | 属性名称 | 属性 类型 | 属 性 描 述 | 是否必 选 | 访问权 限 | 取值范 围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 所属单位 | string | 定义设备所属单位，可分级描述，如/XX公司/XX矿（中心）/XX部门 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 相对位置 | string | 定义设备在特定区域位置，可分级描述，如/XX矿/XX煤层/XX盘区/XX巷道 | O | R |  |  |  |  |  |  |
|  | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

煤矿设备行业公共扩展模型

行业公共扩展模型是指多个不同类型的设备具有相同的设备信息的集合，设备实例化时能够复用模型，定义设备自身的模型实例数据。行业公共扩展模型ID编码范围从0x1000-0x1FFF。

| 序号 | 模型编码 | 模型名称 | 模型介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x1000 | 设备运行模型 | 整机设备的检测和控制点位集合 |
| 2 | 0x1001 | 供电回路模型 | 用于回路控制、远程试验等功能 |
| 3 | 0x1002 | 回路运行统计模型 | 用于对供电回路的功率、电量等的计算和统计 |
| 4 | 0x1003 | 继电保护模型 | 用于回路的遥信、遥测、遥调等功能 |
| 5 | 0x1004 | 控制器模型 | 用于控制、管理和监控设备或系统的操作 |
| 6 | 0x1005 | 语音报警器模型 | 用于设备预警、广播等专递语音信号的装置 |
| 7 | 0x1006 | 遥控接收机模型 | 用于接收来自遥控发射器信号的装置 |
| 8 | 0x1007 | 遥控发射器模型 | 用于发射无线信号并能被遥控接收机接收信号的装置 |
| 9 | 0x1008 | 电机模型 | 用于将电能转换为机械能 |
| 10 | 0x1009 | 减速器模型 | 用于专递动力并可改变输入端和输出端转速比和转动方向的装置 |
| 11 | 0x100A | 变频器模型 | 用于控制交流电动机转速和转矩的电力电子设备 |
| 12 | 0x100B | 齿轮泵泵头模型 | 依靠相互啮合的齿轮旋转，通过齿间容积的周期性变化增加流体压力，使流体流动的容积式输送泵 |
| 13 | 0x100C | 单通道电磁阀模型 | 通过电磁力控制流体在单一通道内通断或换向的自动化执行元件 |
| 14 | 0x100D | 多通道电磁阀模型 | 通过电磁力驱动阀芯运动，从而控制多个流体通道通断或切换方向的自动化控制元件 |
| 15 | 0x100E | 油箱模型 | 用于存储油液的容器 |
| 16 | 0x100F | 位置监测单元模型 | 用于检测和记录物体位置装置 |
| 17 | 0x1010 | 油缸模型 | 用于将流体压力转换成机械能的装置 |
| 18 | 0x1011 | 冷却系统（水冷）模型 | 用于电机与减速器等冷却 |
| 19 | 0x1012 | 洒水开关模型 | 用于控制洒水系统启动或关闭的装置 |
| 20 | 0x1013 | 链轮轴组模型 | 用于传递动力和运动的关键部件组合，通常由链轮和轴组成 |
| 21 | 0x1014 | 中部槽模型 | 用于承载和运输煤炭，位于刮板输送机的中部，由多个标准化的槽体节段连接而成 |
| 22 | 0x1015 | 数字马达模型 | 一种通过数字脉冲信号实现运动参数精准控制的机电（或机电液）一体化执行器件 |
| 23 | 0x1016 | 液压支架型式模型 | 是基于液压支架的结构特征、支护方式、适用工况等关键要素，对其进行分类和标准化的理论模型体系，用于指导支架的设计、选型、生产和应用。 |
| 24 | 0x1017 | 液压支架控制器模型 | 液压支架控制器模型是对液压支架控制核心（电液控制器）的功能、结构、算法及数学表征的标准化建模体系，用于支撑支架的精准控制、协同作业与智能运维，涵盖物理结构、数学建模、控制算法、通信架构四大核心维度。 |
| 25 | 0x1018 | 液压支架自动动作模型 | 基于传感器感知 - 控制器决策 - 执行机构动作的闭环控制体系，用于实现支架在综采工作面的自动化、程序化作业，核心是模拟人工操作逻辑并结合工况自适应调整，涵盖单架动作流程、多架协同逻辑、工况自适应策略三大核心模块。 |
| 26 | 0x1019 | 立柱模型（液压支架双立柱） | 是对支架核心承载部件（立柱）的结构特征、力学特性、液压控制原理进行的标准化建模，用于指导立柱的设计选型、强度校核、性能仿真及故障分析，涵盖结构模型、力学模型、液压控制模型三大核心维度。 |
| 27 | 0x101A | 护帮板模型 | 对护帮板的结构、力学性能、工作原理等方面进行的抽象化和标准化描述，用于指导护帮板的设计、制造、安装和维护，以及分析其在煤矿开采中的作用和效果 |
| 28 | 0x101B | 支架推移模型 | 液压支架推移模型是对支架推移机构的结构组成、力学传递、动作逻辑及控制策略的标准化建模，核心用于实现液压支架前移和刮板输送机推移的协同作业，是综采工作面 “支架 - 输送机” 联动的关键模型，涵盖结构模型、力学模型、动作控制模型三大核心维度。 |
| 29 | 0x1528 | 支架照明灯模型 | 是针对综采工作面支架配套照明设备的结构、电气特性、安装适配及防爆安全进行的标准化建模，核心用于满足井下无自然光环境下的作业照明需求。 |
|  | 0x101C-0x14FF | 保留 |  |
| 30 | 0x1500 | 红外线传感器模型 | 一种能够检测和测量红外辐射的电子装置 |
| 31 | 0x1501 | 测距传感器模型 | 用于检测目标物距离的传感器 |
| 32 | 0x1502 | 液位传感器模型 | 用于检测容器中内容物上表面与底部距离 |
| 33 | 0x1503 | 行程（位移）传感器模型 | 用于检测目标物相对参考点的行程 |
| 34 | 0x1504 | 角度传感器模型 | 用于检测目标物相对参考点的偏转角度 |
| 35 | 0x1505 | 振动传感器模型 | 用于检测目标物相对参考点的振动程度 |
| 36 | 0x1506 | 流量传感器模型 | 用于检测管道内容物流量 |
| 37 | 0x1507 | 温度传感器模型 | 用于检测目标物温度 |
| 38 | 0x1508 | 压力传感器模型 | 用于检测容器或管道内容物压力 |
| 39 | 0x1509 | 风速传感器模型 | 用于检测空气流速 |
| 40 | 0x150A | 真空传感器模型 | 用于检测容器或管道真空度 |
| 41 | 0x150B | 氧气传感器模型 | 用于检测氧气浓度 |
| 42 | 0x150C | 硫化氢传感器模型 | 用于检测硫化氢浓度 |
| 43 | 0x150D | 二氧化碳传感器模型 | 用于检测二氧化碳浓度 |
| 44 | 0x150E | 二氧化硫传感器模型 | 用于检测二氧化硫浓度 |
| 45 | 0x150F | 一氧化碳传感器模型 | 用于检测一氧化碳浓度 |
| 46 | 0x1510 | 甲烷传感器模型 | 用于检测甲烷浓度 |
| 47 | 0x1511 | 湿度传感器模型 | 用于检测水分子含量 |
| 48 | 0x1512 | 烟雾传感器模型 | 用于检测目标点烟雾浓度 |
| 49 | 0x1513 | 速度传感器模型 | 用于检测目标物相对参考点的速度 |
| 50 | 0x1514 | 张力传感器模型 | 用于检测目标物张力 |
| 51 | 0x1515 | 人员接近传感器模型 | 用于检测人体信号设置电子围栏 |
| 52 | 0x1516 | 仓位传感器模型 | 用于检测仓体内容物上表面与底部距离 |
| 53 | 0x1517 | 煤量传感器模型 | 用于检测过煤设备负荷 |
| 54 | 0x1518 | 堆煤保护模型 | 用于检测目标点位堵塞情况 |
| 55 | 0x1519 | 跑偏传感器保护模型 | 用于检测胶带运输机跑偏程度 |
| 56 | 0x151A | 纵撕保护模型 | 用于检测胶带运输机纵撕保护 |
| 57 | 0x151B | 防坐人保护模型 | 用于检测胶带运输机违规坐人行为 |
| 58 | 0x151C | 拉线保护模型 | 用于控制胶带运输机、刮板运输机急停 |
| 59 | 0x151D | 张紧限位保护模型 | 用于检测胶带、链条的张紧程度 |
| 60 | 0x151E | 水活性传感器模型 | 用于测量物质中“水活性”的精密仪器 |
| 61 | 0x151F | 粉尘传感器模型 | 用于检测目标点粉尘的含量 |
| 62 | 0x1520 | 动力粘度传感器模型 | 用于实时检测流体粘度 |
| 63 | 0x1521 | 运动粘度传感器模型 | 用于测定液体在重力作用下的流动阻力 |
| 64 | 0x1522 | 密度传感器模型 | 密度传感器是一种用于测量物质密度的仪器或装置 |
| 65 | 0x1523 | 介电常数传感器模型 | 通过检测被测材料对电场的响应，间接或直接计算出该材料的介电常数 |
| 66 | 0x1524 | 含水率传感器模型 | 用于检测和测量物质中水分含量的电子设备 |
| 67 | 0x1525 | 铁磁颗粒浓度传感器模型 | 一种专门用于检测和量化液体或气体介质中铁磁性颗粒（如铁粉、磁性氧化铁等）浓度的精密传感装置 |
| 68 | 0x1526 | 油液污染度传感器模型 | 用于实时监测液压系统、润滑系统或工业设备中油液清洁度的智能传感装置。 |
| 69 | 0x1527 | 断链监测装置模型 | 用于实时监测链条（如输送链、传动链等）运行状态的自动化检测设备，主要用于预防因链条断裂、松动、卡滞或异常磨损引发的设备停机、安全事故或生产损失 |
| 70 | 0X1528 | 测高传感器模型 | 是对支架采高检测部件的结构原理、测量算法、信号传输及工况适配的标准化建模，核心用于实时监测液压支架顶梁至底座的垂直高度 |
| 71 | 0X1529 | 接近开关传感器模型 | 是对支架配套接近开关的结构选型、检测原理、信号输出及工况适配的标准化建模，核心用于非接触式检测支架运动部件的位置、行程极限及联动状态 |

行业公共扩展模型编码分配表

设备运行属性集

设备运行属性集

| 属性ID | 属性 名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表7 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表8 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表9 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 | 0x0004-0x002F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT | （每1s递增1, 范围 [0-65535]） | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 当次合闸运行时间 | Int32 | 设备合闸运行时，表示本次合闸计时（从零计时）； 设备分闸待机时，表示上次合闸计时。 | M | R |  |  | 0-65535 |  |  |  |
| 0x0032 | 累计合闸运行计时 | Int32 | 设备运行的累计时间(上电) | M |  |  |  | 0-65535 |  |  |  |
| 0x0033 | 开机率 | UINT |  | O | R |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 运行状态 | 停止 | 启动/运行 |  |
| 1 | M | 故障复位（总复位） | 故障 | 复位 |  |
| 2 | O | 备妥 | 无效 | 备妥 |  |
| 3 | O | 急停闭锁 | 无效 | 急停闭锁 |  |
| 4 | M | 远控启停 | 停止 | 启动 |  |
| 5 | M | 远控（远程） | 无效 | 远控（远程） |  |
| 6 | M | 近控（就地） | 无效 | 近控（就地） |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

供电回路属性集

供电回路属性集

| 属性ID | 属性 名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字1 | UINT | 见表11 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 状态字2 | UINT | 见表12 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 故障字 | UINT | 见表13 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | 报警字 | UINT | 见表14 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 远控回路状态 | UINT | 0 停止；1 启动； | O | R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 运行；3 短路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4二极管反向； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5断路；6预留； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 220V辅助电源1状态 | USINT | 0分闸；1合闸；2故障 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 220V辅助电源2状态 | USINT | 0分闸；1合闸；2故障 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 127V辅助电源1状态 | USINT | 0分闸；1合闸；2故障 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 127V辅助电源2状态 | USINT | 0分闸；1合闸；2故障 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 127V辅助电源3状态 | USINT | 0分闸；1合闸；2故障 | O | R |  |  |  |  |  |  |

状态字1

状态字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 断路器合分闸状态 | 分 | 合 |  |
| 1 | O | 接触器开合状态 | 分 | 合 |  |
| 2 | O | 中间继电器开合状态 | 分 | 合 |  |
| 3 | O | 隔离开关正向 | 未执行 | 正向 |  |
| 4 | O | 隔离开关反向 | 未执行 | 反向 |  |
| 5 | O | 电动小车闭合 | 未闭合 | 闭合 |  |
| 6 | O | 电动小车完全退出 | 未退出 | 退出 |  |
| 7 | O | 弹簧储能(部分设备还在用) | 未储能 | 储能完毕 |  |
| 8 | O | 热继电器分合状态(连采用) | 分 | 合 |  |
| 9 | O | 合闸允许(远程合闸允许标志:由下位机给上位机。) | 不允许 | 允许 |  |
| 10 | O | 分闸允许(远程分闸允许标志；远程分闸标志，由下位机给上位机) |  |  |  |
| 11 | O | 合闸命令返回(合闸命令接收确认返回；接到到合闸命令后，0 变为 1保持 3s 后变 0) | 未执行 | 返回 |  |
| 12 | O | 分闸命令返回(分闸命令接收确认返回；接到到合闸命令后，0 变为 1保持 3s 后变 0) | 未执行 | 返回 |  |
| 13 | O | 复位命令返回(复位命令接收确认返回；接到到合闸命令后，0 变为 1保持 3s 后变 0) | 未执行 | 返回 |  |
| 14 | O | 电流试验返回(短路命令接收确认返回；接到到短路命令后，0 变为 1保持 3s 后变 0) | 不允许 | 允许 |  |
| 15 | O | 漏电试验返回(漏电命令接收确认返回；接到到漏电命令后，0 变为 1保持 3s 后变 0) | 不允许 | 允许 |  |

状态字2

状态字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 刀闸分 | 分 | 合 |  |
| 1 | O | 刀闸合 | 分 | 合 |  |
| 2 | O | 手车工作位置 | 分 | 合 |  |
| 3 | O | 手车实验位置 | 分 | 合 |  |
| 4 | O | 近控 | 切除 | 投入 |  |
| 5 | O | 远控 | 切除 | 投入 |  |
| 6 | O | 程控（通信控制） | 切除 | 投入 |  |
| 7 | O | 液位控制 | 切除 | 投入 |  |
| 8~15 | O | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

回路运行统计属性集

回路运行统计属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表16 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表17 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表18 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 | 0x0004-0x002F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 有功功率 | UINT32 | P 实时显示，0-99999999KW | O | R | 0x0030 | 有功功率 | UINT32 |  |  |  |
| 0x0031 | 无功功率 | UINT32 | Q实时显示，0-99999999kvar | O | R | 0x0031 | 无功功率 | UINT32 |  |  |  |
| 0x0032 | 功率因数 | INT |  |  |  | 0x0032 | 功率因数 | INT |  |  |  |
| 0x0033 | 合闸日期时刻 | DateTime | 当次合闸日期时间记录 | O | R | 0x0033 | 合闸日期时刻 | DateTime |  |  |  |
| 0x0034 | 当前时刻 | DateTime | 实时时钟 | O | R | 0x0034 | 当前时刻 | DateTime |  |  |  |
| 0x0035 | 通信合闸累计次数 | USINT |  | O | R | 0x0035 | 通信合闸累计次数 | USINT |  |  |  |
| 0x0036 | 手动合闸次数 | USINT | …… | O | R | 0x0036 | 手动合闸次数 | USINT |  |  |  |
| 0x0037 | 1月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0037 | 1月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0038 | 2月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0038 | 2月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0039 | 3月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0039 | 3月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003A | 4月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003A | 4月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003B | 5月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003B | 5月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003C | 6月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003C | 6月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003D | 7月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003D | 7月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003E | 8月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003E | 8月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x003F | 9月电量 | UDINT |  | O | R | 0x003F | 9月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0040 | 10月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0040 | 10月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0041 | 11月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0041 | 11月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0042 | 12月电量 | UDINT |  | O | R | 0x0042 | 12月电量 | UDINT |  |  |  |
| 0x0043 | 正向有功电度 | UINT |  | O | R | 0x0043 | 正向有功电度 | UINT |  |  |  |
| 0x0044 | 反向有功电度 | UINT |  | O | R | 0x0044 | 反向有功电度 | UINT |  |  |  |
| 0x0045 | 正向无功电度 | UINT |  | O | R | 0x0045 | 正向无功电度 | UINT |  |  |  |
| 0x0046 | 反向无功电度 | UINT |  | O | R | 0x0046 | 反向无功电度 | UINT |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

继电保护属性集

继电保护属性集

| 属性ID | 属性 名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字1 | UINT | 见表20 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 状态字2 | UINT | 见表21 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 故障字1 | UINT | 见表22 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | 故障字2 | UINT | 见表23 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 | 故障字3 | UINT | 见表24 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006 | 报警字1 | UINT | 见表25 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0007 | 报警字2 | UINT | 见表26 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0008 | 报警字3 | UINT | 见表27 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0009-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 系统电压UAC | UINT | UAC实时显示：0~99.99kV | O | R |  |  |  | 0.1 | kV |  |
| 0x0031 | 系统电压UAB | UINT | UAB实时显示：0~99.99kV | O | R |  |  |  | 0.1 | kV |  |
| 0x0032 | 系统电压UBC | UINT | UBC实时显示：0~99.99kV | O | R |  |  |  | 0.1 | kV |  |
| 0x0033 | 系统进线电压（总电压） | UINT | Uac实时显示：0~99999.9V | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0034 | 系统出线电压Uac | UINT | Uac实时显示：0~99999.9V | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0035 | 系统出线电压Uab | UINT | Uab实时显示：0~99999.9V | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0036 | 系统出线电压Ubc | UINT | Ubc实时显示：0~99999.9V | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0037 | 系统电压A | UINT | UA实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0038 | 系统电压B | UINT | UB实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0039 | 系统电压C | UINT | UC实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x003A | 系统电压a | UINT | Ua实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x003B | 系统电压b | UINT | Ub实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x003C | 系统电压c | UINT | Uc实时显示 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x003D | 工作电流IA（一次侧） | UINT | IA实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x003E | 工作电流IB（一次侧） | UINT | IB实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x003F | 工作电流IC（一次侧） | UINT | IC实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0040 | 工作电流Ia（二次侧） | UINT | Ia实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0041 | 工作电流Ib（二次侧） | UINT | Ib实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0042 | 工作电流Ic（二次侧） | UINT | Ic实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0043 | 三相最大电流 | UINT | 实时显示：0~9999.9A | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0044 | 信号回路工作电流 | USINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0045 | 接触器线圈电流 | USINT | 实时显示：0~999.9A |  |  |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0046 | 零序电流 | USINT | mA | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0047 | 零序电压 | USINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0048 | 漏电保护相位角 | USINT |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0049 | 系统频率 | USINT |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x004A | 绝缘电阻 | USINT | 实时 | O | R |  |  |  | 0.1 | kΩ |  |
| 0x004B | 漏电电阻 | USINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | kΩ |  |
| 0x004C | 闭锁电阻 | USINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | kΩ |  |
| 0x004D | 额定电压 | USINT | 额定电压值 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x004E | 额定电流 | USINT | 额定电流值 | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x004F | 信号回路额定电流 | USINT | 信号回路额定电流值 | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0050 | 过压倍数 | USINT | 显示：百分比 | O | R |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x0051 | 过压延时 | USINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0052 | 欠压倍数 | USINT | 显示：百分比 | O | R |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x0053 | 欠压延时 | USINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0054 | 过载倍数 | USINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 0x0055 | 过载电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0056 | 过载延时 | USINT | s | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0057 | 短路倍数 | USINT |  | O | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0058 | 短路电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0059 | 短路延时 | UINT |  | O | R |  |  |  |  | ms |  |
| 0x005A | 短路保护相位角 | USINT |  | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x005B | 相敏保护延时 | USINT |  | O | R |  |  |  |  | ms |  |
| 0x005C | 短路防越级跳闸动作时间 | USINT |  | O | R |  |  |  |  | ms |  |
| 0x005D | 相不平衡整定 | USINT | 30%~100% | O | R |  |  |  |  | % |  |
| 0x005E | 相不平衡延时 | USINT |  | O | R |  |  |  |  | s |  |
| 0x005F | 断线保护延时 | USINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0060 | 断相保护延时 | USINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0061 | 漏电延时 | USINT | 30-500ms | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0062 | 选漏动作延时 | USINT | 0-500ms | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0063 | 超温整定 | USINT | 使用开尔文。 | O | R |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0064 | 超温动作时间 | UINT | 1-20秒 | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0065 | 启动间隔延时 | UINT | 为避免频繁启动，连续两次启动之间 的延时设定值 | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0066 | TA原边 | UINT |  |  | R/W |  |  |  | 1 | A |  |
| 0x0067 | TA副边 | UINT | (0:1A,1:5A) |  | R/W |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0068 | TV原边 | UINT |  |  | R/W |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x0069 | TV副边 | UINT |  |  | R/W |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x006A | 零序TA变比 | UINT |  |  | R/W |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x006B | 过流保护模式 | UINT | 0:固定门槛,1:浮动门槛 |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x006C | 过电流定值 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | In |  |
| 0x006D | 过电流延时 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | s |  |
| 0x006E | 启动过流电流 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | In |  |
| 0x006F | 启动过流延时 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | s |  |
| 0x0070 | 反时限方式 | UINT | (0:一般,1:特殊,2:极端,3:专用) |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0071 | 反时限基准电流 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | In |  |
| 0x0072 | 反时限时间常数 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | s |  |
| 0x0073 | 不平衡定值 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | In |  |
| 0x0074 | 过电压出口方式 | UINT | 0:告警,1:跳闸，2：保留 |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0075 | 低电压方式 | UINT | 0:失压方式,1:低压方式 |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0076 | 低电压出口方式 | UINT | 0:告警,1:跳闸 |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0077 | 过负荷出口方式 | UINT | 0:告警,1:跳闸 |  | R |  |  |  | 1 |  |  |
| 0x0078 | 过负荷定值 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.01 | In |  |
| 0x0079 | 过负荷延时 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.1 | s |  |

状态字1

状态字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 分合状态 | 分闸 | 合闸 |  |
| 1 | O | 电子挂牌 | 摘牌 | 挂牌 |  |
| 2 | O | 断线保护 | 退 | 投 |  |
| 3 | O | 断相保护 | 退 | 投 |  |
| 4 | O | 漏电闭锁 | 退 | 投 |  |
| 5 | O | 选漏保护 | 退 | 投 |  |
| 6 | O | 相不平衡保护 | 退 | 投 |  |
| 7 | O | 差动压板 | 退 | 投 |  |
| 8 | O | 差动TA断线信号压板 | 退 | 投 |  |
| 9 | O | 差动TA断线闭锁差动压板 | 退 | 投 |  |
| 10 | O | 速断压板==短路功能保护（软压板投退） | 退 | 投 |  |
| 11 | O | 过电流压板 | 退 | 投 |  |
| 12 | O | 反时限压板==过流反时限压板 | 退 | 投 |  |
| 13 | O | 过负荷压板 | 退 | 投 |  |
| 14 | O | 不平衡压板==相不平衡保护（软压板投退） | 退 | 投 |  |
| 15 | O | 分合状态 | 分闸 | 合闸 |  |

状态字2

状态字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 过电压压板==过压功能保护（软压板投退） | 退 | 投 |  |
| 1 | O | 低电压压板==欠压功能保护（软压板投退） | 退 | 投 |  |
| 2 | O | 漏电保护压板 == 选漏保护（软压板投退） | 退 | 投 |  |
| 3 | O | 零压电压判据 | 退 | 投 |  |
| 4 | O | 导纳方向判据 | 退 | 投 |  |
| 5 | O | 超温保护 | 退 | 投 |  |
| 6~15 | 保留 | 保留 | 退 | 投 |  |

故障字1

故障字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 过压 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 欠压 | 正常 | 故障 |  |
| 2 |  | 过载 | 正常 | 故障 |  |
| 3 |  | 短路鉴幅 | 正常 | 故障 |  |
| 4 |  | 短路相敏 | 正常 | 故障 |  |
| 5 |  | 相不平衡 | 正常 | 故障 |  |
| 6 |  | 断线 | 正常 | 故障 |  |
| 7 |  | 断相 | 正常 | 故障 |  |
| 8 |  | 选择性漏电 | 正常 | 故障 |  |
| 9 |  | 绝缘开路 | 正常 | 故障 |  |
| 10 |  | 绝缘短路 | 正常 | 故障 |  |
| 11 |  | 漏电 | 正常 | 故障 |  |
| 12 |  | 漏电闭锁 | 正常 | 故障 |  |
| 13 |  | 变压器超温 | 正常 | 故障 |  |
| 14 |  | 触头超温 | 正常 | 故障 |  |
| 15 |  | 瓦斯闭锁 | 正常 | 故障 |  |

故障字2

故障字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 风电闭锁 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 腔盖闭锁 | 正常 | 故障 |  |
| 2 |  | 机电闭锁（主要在“高压部分”，实现机械闭锁和电气闭锁，主要应用与高压“五防闭锁”） | 正常 | 故障 |  |
| 3 |  | 远控闭锁（硬接线） | 正常 | 故障 |  |
| 4 |  | 先导闭锁（回路启动、停止信号由先导模块接收，先导模块检测控制信号的状态，如果有故障信号则无法发送“启动命令”） | 正常 | 故障 |  |
| 5 |  | 程控闭锁（通过网络） | 正常 | 故障 |  |
| 6 |  | 自保点返回故障 | 正常 | 故障 |  |
| 7 |  | A 相电流互感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 8 |  | B 相电流互感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 9 |  | C 相电流互感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 10 |  | 中间继电器 | 正常 | 故障 |  |
| 11 |  | 断路器（接触器） | 正常 | 故障 |  |
| 12 |  | 接触器粘连 | 正常 | 故障 |  |
| 13 |  | 接触器温度保护 | 正常 | 故障 |  |
| 14 |  | 接触器线圈故障 | 正常 | 故障 |  |
| 15 |  | 漏电试验 | 正常 | 故障 |  |

故障字3

故障字3

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 电流试验 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 电流速断 | 正常 | 故障 |  |
| 2 |  | 过电流 | 正常 | 故障 |  |
| 3 |  | 定时限过电流 | 正常 | 故障 |  |
| 4 |  | 零序电流速断 | 正常 | 故障 |  |
| 5 |  | 零序限时电流速断 | 正常 | 故障 |  |
| 6 |  | 零序定时限过电流 | 正常 | 故障 |  |
| 7 |  | 反时限过流 | 正常 | 故障 |  |
| 8~15 |  | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字1

报警字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 过压 | 正常 | 报警 |  |
| 1 | O | 欠压 | 正常 | 报警 |  |
| 2 | O | 过载 | 正常 | 报警 |  |
| 3 | O | 短路鉴幅 | 正常 | 报警 |  |
| 4 | O | 短路相敏 | 正常 | 报警 |  |
| 5 | O | 相不平衡 | 正常 | 报警 |  |
| 6 | O | 断线 | 正常 | 报警 |  |
| 7 | O | 断相 | 正常 | 报警 |  |
| 8 | O | 选择性漏电 | 正常 | 报警 |  |
| 9 | O | 绝缘开路 | 正常 | 报警 |  |
| 10 | O | 绝缘短路 | 正常 | 报警 |  |
| 11 | O | 漏电 | 正常 | 报警 |  |
| 12 | O | 漏电闭锁 | 正常 | 报警 |  |
| 13 | O | 变压器超温 | 正常 | 报警 |  |
| 14 | O | 触头超温 | 正常 | 报警 |  |
| 15 |  | 瓦斯闭锁 | 正常 | 报警 |  |

报警字2

报警字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 风电闭锁 | 正常 | 报警 |  |
| 1 |  | 腔盖闭锁 | 正常 | 报警 |  |
| 2 |  | 机电闭锁（主要在“高压部分”，实现机械闭锁和电气闭锁，主要应用与高压“五防闭锁”） | 正常 | 报警 |  |
| 3 |  | 远控闭锁（硬接线） | 正常 | 报警 |  |
| 4 |  | 先导闭锁（回路启动、停止信号由先导模块接收，先导模块检测控制信号的状态，如果有故障信号则无法发送“启动命令”） | 正常 | 报警 |  |
| 5 |  | 程控闭锁（通过网络） | 正常 | 报警 |  |
| 6 |  | 自保点返回故障 | 正常 | 报警 |  |
| 7 |  | A 相电流互感器故障 | 正常 | 报警 |  |
| 8 |  | B 相电流互感器故障 | 正常 | 报警 |  |
| 9 |  | C 相电流互感器故障 | 正常 | 报警 |  |
| 10 |  | 中间继电器 | 正常 | 报警 |  |
| 11 |  | 断路器（接触器） | 正常 | 报警 |  |
| 12 |  | 接触器粘连 | 正常 | 报警 |  |
| 13 |  | 接触器温度保护 | 正常 | 报警 |  |
| 14 |  | 接触器线圈故障 | 正常 | 报警 |  |
| 15 |  | 小车推进故障 | 正常 | 报警 |  |

报警字3

报警字3

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 小车退出故障 | 正常 | 报警 |  |
| 1 |  | 漏电试验 | 正常 | 报警 |  |
| 2 |  | 电流试验 | 正常 | 报警 |  |
| 3 |  | 温度传感器通信中断 | 正常 | 报警 |  |
| 4 |  | 传感器温度异常 | 正常 | 报警 |  |
| 5 |  | 传感器电池电压低 | 正常 | 报警 |  |
| 6-15 |  | 保留 | 正常 | 报警 |  |

控制器属性集

控制器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表29 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表30 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表31 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT16 | plc给外设，每 1s 递增/(每5000ms加1) | 0 | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | CPU占有率 | UINT |  | 0 | R |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x0032 | 内存 | UINT |  | 0 | R |  |  |  | 1 | MB |  |
| 0x0033 | CPU温度 | INT |  | 0 | R |  |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0034 | 电气接口 | UINT | bit0-SC;bit1-FC;bit2-LC;bit3-ST;bit4-RS232;bit5-RS422；bit6-RS485；bit7-RJ45;bit8-RJ11;bit9-同轴电缆 | 0 | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 通讯协议 | UINT | bit0-数据采集与传输协议;Modbus RTU;bit1-Modbus TCP;bit2-CAN;bit3-CANOPEN 4-PROFIBUS;5-PROFIBUS DP;6-EtherNet/IP;7-OPCDA;8-OPCUA;9-MQTT | 0 | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0036 | 操作系统 | UINT | bit0-Windows;bit1-Linux;bit2-MineHarmony;bit3-VxWorks | 0 | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0037 | 下行心跳 | UINT | 远控时集控台下发给采煤机控制器的心跳，是远控的必要条件 | 0 | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 备妥 | 未备妥 | 备妥 |  |
| 1 | 0 | 运行状态 | 停止 | 运行 |  |
| 2 | 0 | 控制模式 | 就地 | 远控 |  |
| 3 | M | 手动/自动 | 手动 | 自动 |  |
| 4 | O | 检修模式 | 非检修模式 | 检修模式 |  |
| 5 | M | 通讯状态 | 正常 | 异常 |  |
| 6 | 0 | 远控通信故障屏蔽 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 7 | O | 显示屏通讯状态 | 有信号 | 无信号 |  |
| 8 | O | 温度通讯状态 | 有信号 | 无信号 |  |
| 9 | O | 倾角通讯状态 | 有信号 | 无信号 |  |
| 10 | O | 水压力开关屏蔽 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 11-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 通讯故障 | 正常 | 故障 |  |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | CPU温度超温 | 正常 | 超温报警 |  |
| 1 | O | CPU占用率过高 | 正常 | 占有率过高报警 |  |
| 2 | 0 | RTD模块通信屏蔽标志位 | 正常 | 报警 |  |
| 3 | 0 | 外部信号标志 | 正常 | 报警 |  |
| 4 | 0 | 左GI0通信屏蔽标志位 | 正常 | 报警 |  |
| 5-15 |  | 保留 |  |  |  |

语音报警器属性集

语音报警器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表33 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表34 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表35 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 语音选择 |  | 1=播放1#语音；2=播放2#语音 | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 播放重复次数设定 |  | 1=1次 | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 播放时间 |  | 时长 | O | R/W |  |  |  | 1 | S |  |
| 0x0034 | 报警开闭设定 | string | 通道编号+0关闭；1开启； | O | R/W | 0001#/0关闭；1开启 |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 报警器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0036 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 报警器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 报警工作状态 | 关闭 | 工作 |  |
| 2 | O | 报警结束反馈 | 无反馈 | 有反馈 |  |
| 3 | O | 设备投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 4-15 |  | 保留 | 非检修模式 | 检修模式 |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 报警器故障 | 正常 | 故障 | 自检故障 |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 操作失败报警 | 正常 | 报警 | 操作失败 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

遥控接收机属性集

遥控接收机属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表37 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表38 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表39 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 电控箱_遥控器信号值 | UINT |  | 0 | R |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 通讯状态 | 正常 | 异常 |  |
| 1 | O | 离线故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2 | O | 遥控接收机通讯屏蔽 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3-15 | O | 保留 | 屏蔽 | 投用 |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 离线故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

遥控发射器属性集

遥控发射器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表41 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表42 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表43 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | 0 | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 按键值 | INT32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 通讯状态 | 正常 | 异常 |  |
| 1 | O | 离线故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2 | M | 左遥控器模式 | 无操作 | 在线 |  |
| 3 | M | 右遥控器模式 | 无操作 | 在线 |  |
| 4-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 离线故障 | 正常 | 故障 |  |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

电机属性集

电机属性集

| 属性ID | 属性 名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字1 | UINT | 见表45 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 状态字2 | UINT | 见表46 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 故障字1 | UINT | 见表47 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | 故障字2 | UINT | 见表48 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 | 报警字 | UINT | 见表49 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 使能 | INT | 是否投用 | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 英式输出点 | INT | 脉冲启停信号 | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | A相电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x0033 | B相电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x0034 | C相电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x0035 | A相电流 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0036 | B相电流 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0037 | C相电流 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0038 | 有功功率 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | KW |  |
| 0x0039 | 额定功率 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | KW |  |
| 0x003A | 额定电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x003B | 额定电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x003C | 平均电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x003D | 启动延时 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x003E | 停止延时 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x003F | 相不平衡度 | UINT |  |  | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0040 | 联动启动延时设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0041 | 联动停止延时设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0042 | 延时启动（语音报警）时长设定值 | UINT | 0～30 | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0043 | 延时停止（语音报警）时长设定值 | UINT | 0～30 | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0044 | 启动超时设定值 | UINT | 0～30 | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0045 | 停止超时设定值 | UINT | 0～30 | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0046 | 漏电检测时间设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0047 | 漏电检测电流设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0048 | 过载报警设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x0049 | 过载保护设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x004A | 过流报警设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x004B | 过流保护设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | A |  |

状态字1

状态字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 运行状态（启停） | 停止 | 运行 |  |
| 1 | M | 转向 | 正转 | 反转 |  |
| 2 | O | 总故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3 | M | 过压故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 4 | M | 欠压故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 5 | M | 过流故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 6 | M | 短路故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 7 | O | 缺相故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 8 | O | 过载故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 9 | O | 无载故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 10 | M | 漏电闭锁故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 11 | O | 漏电保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 12 | O | 堵转故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 13 | O | 空转故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 14 | O | 接地故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 15 | O | 电机启停故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |

状态字2

状态字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 扭矩轴异常保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 1 | O | 联动故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 油泵连锁其他电机，截割连锁牵引保护 |
| 2 | O | 无反馈保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3 | O | 总保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 4 | O | 预警结束反馈 | 无反馈 | 有反馈 |  |
| 5 | O | 报警结束反馈 | 无效 | 结束 |  |
| 6 | O | 电机启动方式 | 单独启动 | 联启 |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字1

故障字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 总故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | M | 过载故障 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | O | 无载故障 | 正常 | 故障 | 0.2倍的额定电流 |
| 3 | O | 短路故障 | 正常 | 故障 |  |
| 4 | M | 缺相故障 | 正常 | 故障 |  |
| 5 | O | 堵转故障 | 正常 | 故障 | 电动机转子或机械部件被卡住或阻塞故障 |
| 6 | O | 接地故障 | 正常 | 故障 |  |
| 7 | O | 联动故障 | 正常 | 故障 | 油泵连锁其他电机，截割连锁牵引 |
| 8 | O | 轴承超温故障（放到温度传感器） | 正常 | 故障 |  |
| 9 | O | 过压故障 | 正常 | 故障 |  |
| 10 | O | 欠压故障 | 正常 | 故障 |  |
| 11 | O | 过流故障 | 正常 | 故障 |  |
| 12 | O | 启停故障 | 正常 | 故障 |  |
| 13 | O | 扭矩轴异常保护 | 正常 | 故障 |  |
| 14 | O | 自保故障 | 正常 | 故障 |  |
| 15 | O | 超速故障 | 正常 | 故障 |  |

故障字2

故障字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 无反馈故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | M | 相不平衡故障 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | O | 参数设置页面无法启动电机 | 正常 | 故障 |  |
| 3 | M | 漏电故障 | 正常 | 故障 |  |
| 4 | O | 空载故障 | 正常 | 故障 |  |
| 5-15 |  | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 过载报警 | 正常 | 报警 |  |
| 1 | O | 过流报警 | 正常 | 报警 |  |
| 2-15 |  | 保留 | 正常 | 报警 |  |

减速器属性集

减速器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表51 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表52 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表53 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 总故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

变频器属性集

变频器属性集

| 属性ID | 属性 名称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字1 | UINT | 见表55 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 状态字2 | UINT | 见表56 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 状态字3 | UINT | 见表57 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004 | 故障字1 | UINT | 见表58 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0005 | 故障字2 | UINT | 见表59 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0006 | 故障字3 | UINT | 见表60 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0007 | 故障字4 | UINT | 见表61 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0008 | 报警字 | UINT | 见表62 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0009-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 额定转速 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | rpm |  |
| 0x0031 | 最小转速 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | rpm |  |
| 0x0032 | 最大电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0033 | 最大转矩 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | N·m |  |
| 0x0034 | 加速时间 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0035 | 减速时间 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | s |  |
| 0x0036 | 额定频率 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | Hz |  |
| 0x0037 | 额定电流 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x0038 | 母线电压 | UINT |  | M | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x0039 | 输出电流 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0x003A | 输出功率 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | KW |  |
| 0x003B | 输出频率 | UINT |  | M | R |  |  |  | 1 | Hz |  |
| 0x003C | 输出电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0x003D | 变频转速 | UINT |  | M | R |  |  |  | 1 | rpm |  |
| 0x003E | 输出转矩 | INT |  | M | R |  |  |  | 1 | N·m |  |
| 0x003F | 输入电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | V |  |
| 0X0040 | 给定速度 | INT |  | M | R |  |  |  | 1 | rpm |  |
| 0X0041 | 给定频率 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | Hz |  |
| 0X0042 | 过压保护设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | V |  |
| 0X0043 | 过流保护设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | A |  |
| 0X0044 | 负载不平衡保护设定值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | A |  |

状态字1

状态字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 备妥 | 未备妥 | 备妥 | 通常表示变频器的硬件和系统准备就绪，所有必要的前提条件（如电源、内部自检等）都已满足。这是最基本的准备状态。 |
| 1 | M | 变频器就绪 | 未准备好 | 就绪 | 通常表示变频器不仅硬件准备就绪，而且已经完成了所有配置，随时可以接收启动命令进入运行状态。它可能还涉及更多的逻辑检查，例如外部信号的就绪。 |
| 2 | M | 运行状态 | 停止 | 运行 | 启停状态 |
| 3 | O | 冷却风机状态 | 停止 | 启动 |  |
| 4 | O | 总故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 这个保护包含了变频器运行中可能遇到的所有故障情况。它不仅包括系统故障，还可能包括外部条件引发的故障，如过压、过流、短路等。 |
| 5 | M | 漏电故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到漏电时的保护状态。 |
| 6 | O | 充电失败保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 7 | O | 超压保护 | 屏蔽 | 投用 | 直流母线过压保护 |
| 8 | O | 过流保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到电流过高时的保护状态。 |
| 9 | O | 外部急停保护 | 屏蔽 | 投用 | 当外部急停被触发时的保护状态。 |
| 10 | O | 短路故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到短路时的保护状态。 |
| 11 | O | 开关频率过高(IGBT通断频率)保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 12 | O | 接地漏电保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到接地漏电时的保护状态。这个与状态字1第6位重复，前者范围更大，这个是否考虑留下 |
| 13 | M | 系统故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 通常指变频器系统内部的特定故障，例如控制系统的异常、通信失败或逻辑错误等。这个保护一般更专注于变频器的内部运行状态，可能涵盖特定的子系统或模块。 |
| 14 | O | 输入缺相保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 15 | O | 输出缺相保护 | 屏蔽 | 投用 |  |

状态字2

状态字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 综保故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 综合保护器触发的故障状态。 |
| 1 | O | 先导闭锁保护 | 屏蔽 | 投用 | 先导信号触发闭锁时的保护状态。 |
| 2 | O | 绝缘故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到绝缘故障时的保护状态。 |
| 3 | O | 风机故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到冷却风机故障时的保护状态。 |
| 4 | O | 键盘急停保护 | 屏蔽 | 投用 | 当键盘上的急停按钮被触发时的保护状态。 |
| 5 | O | 超速保护 | 屏蔽 | 投用 | 当电机转速超过设定的安全范围时启动的保护机制。 |
| 6 | O | AI监控保护 | 屏蔽 | 投用 | 模拟信号超出指定的模拟信号界限保护 |
| 7 | O | INT板丢失故障保护 | 屏蔽 | 投用 | 检测到连接至内部INT板的光纤通讯故障时的保护。 |
| 8 | O | 传动单元和主机之间的周期性通讯丢失保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 9 | O | 未设定电机参数保护 | 屏蔽 | 投用 | 电机参数未设定或设定不正确时的保护机制。 |
| 10 | O | 直流母线欠压保护 | 屏蔽 | 投用 | 当直流母线电压低于设定值时的保护机制。 |
| 11 | O | 运行允许丢失保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 12 | O | 编码器错误保护 | 屏蔽 | 投用 | 当编码器发生故障时的保护机制。 |
| 13 | O | 可选模块通讯丢失保护 | 屏蔽 | 投用 | 当设备检测到可选模块的通讯信号出现问题时，会自动停止运行，以保护设备和操作者的安全 |
| 14 | O | 离线保护 | 屏蔽 | 投用 | 设备或系统失去连接时的保护机制。 |
| 15 | M | 变频器通讯状态 | 有信号 | 无信号 | 变频器的当前通讯状态。 |

状态字3

状态字3

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 主与变频器通信状态 | 有信号 | 无信号 | 主控制器与变频器之间的通信状态。 |
| 1 | O | 主与遥控器接收站通信状态 | 有信号 | 无信号 | 主控制器与遥控器接收站之间的通信状态。 |
| 2-15 | O | 保留 | 屏蔽 | 投用 | 检测到绝缘故障时的保护状态。 |

故障字1

故障字1

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 总故障 | 正常 | 故障 | 指示变频器系统中发生了任何类型的故障，通常用于触发紧急停机或警报。 |
| 1 | O | 漏电故障 | 正常 | 故障 | 指示电路中存在异常漏电，可能会导致设备损坏或安全隐患。 |
| 2 | O | 充电失败 | 正常 | 故障 | 表示在启动过程中或其他需要充电的情况下，变频器未能成功完成充电。 |
| 3 | O | 键盘急停 | 正常 | 故障 | 表示通过变频器控制面板的急停按钮触发的紧急停机。 |
| 4 | O | 外部急停 | 正常 | 故障 | 由外部急停按钮或信号触发的紧急停机。 |
| 5 | O | 短路故障 | 正常 | 故障 | 检测到电路中存在短路现象时的故障指示。 |
| 6 | O | 超压故障 | 正常 | 故障 | 直流母线过压故障 |
| 7 | O | 过流故障 | 正常 | 故障 | 当电流超过安全范围时触发的故障保护。 |
| 8 |  | 加速过电压 | 正常 | 故障 | 电机启动加速时间范围内过压故障 |
| 9 |  | 减速过电压 | 正常 | 故障 | 电机减速停机时间范围内过压故障 |
| 10 |  | 恒速过电压 | 正常 | 故障 | 电机恒速运行过程范围内过压故障 |
| 11 |  | 加速过电流 | 正常 | 故障 | 电机启动加速时间范围内过流故障 |
| 12 |  | 减速过电流 | 正常 | 故障 | 电机减速停机时间范围内过流故障 |
| 13 |  | 恒速过电流 | 正常 | 故障 | 电机恒速运行过程范围内过流故障 |
| 14 | O | 综保故障 | 正常 | 故障 | 指示综合保护系统中的故障，可能涉及多种保护机制。 |
| 15 | O | 先导闭锁故障 | 正常 | 故障 |  |

故障字2

故障字2

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 保留 |  |  |  |
| 1 | O | 绝缘故障 | 正常 | 故障 | 指示设备的绝缘层出现故障，可能引发漏电或短路。 |
| 2 | O | 风机故障 | 正常 | 故障 | 检测冷却风机的运行状况，如果风机出现故障，则触发保护。 |
| 3 | O | 系统故障 | 正常 | 故障 | 表示变频器系统内部出现的故障。 |
| 4 | O | 超速故障 | 正常 | 故障 | 电机转速超过设定的安全范围时触发的保护机制。 |
| 5 | O | 速度偏差过大故障 | 正常 | 故障 |  |
| 6 | O | 电机调谐故障 | 正常 | 故障 | 电机自学习失败 |
| 7 | O | EEPROM读写故障 | 正常 | 故障 | EEPROM芯片损坏 |
| 8 | O | 用户自定义故障1 | 正常 | 故障 | 端子自定义故障1 |
| 9 | O | 用户自定义故障2 | 正常 | 故障 | 端子自定义故障2 |
| 10 | O | 初始位置错误故障 | 正常 | 故障 | 同步机初始角定位错误 |
| 11 | O | 主从控制从机故障 | 正常 | 故障 | 多驱主从控制下，从机报故障反馈给主机 |
| 12 | O | AI监控故障 | 正常 | 故障 | 模拟信号超出指定的模拟信号界限故障 |
| 13 | M | 连接至INT板的光纤出现故障 | 正常 | 故障 | 导致变频器数据传输中断、控制信号 |
| 14 | O | 传动单元和主机之间的周期性通讯丢失故障 | 正常 | 故障 |  |
| 15 | O | 控制盘缺失故障 | 正常 | 故障 |  |

故障字3

故障字3

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保留 |  |  |  |
| 1 | O | 输入缺相故障 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | O | 输出缺相故障 | 正常 | 故障 |  |
| 3 | O | 未设定电机参数故障 | 正常 | 故障 | 未设定电机参数或设定错误时的故障。 |
| 4 | O | IGBT通断频率故障 | 正常 | 故障 | 指示IGBT的开关频率异常，可能是由于过高或过低的开关频率引起的故障。 |
| 5 | O | 压力传感器故障 | 正常 | 故障 | 检测到压力传感器异常或失效。 |
| 6 | M | 直流母线欠压故障 | 正常 | 故障 | 直流母线电压低于设定的安全值，可能影响变频器的正常运行。 |
| 7 | O | 运行允许丢失故障 | 正常 | 故障 | 表示系统失去了运行允许信号，导致变频器无法继续运行。 |
| 8 | O | 编码器错误故障 | 正常 | 故障 | 编码器本体或与编码器相关联的连接器或者电线出现问题，变频器无法正确读取取电机转速和位置信息 |
| 9 | O | 可选模块通讯丢失故障 | 正常 | 故障 | 变频器与通讯模组之间的连接中断故障 |
| 10 | O | 相不平衡故障 | 正常 | 故障 | 三相电源中的电流或电压不平衡，可能导致设备损坏。 |
| 11 | O | 离线故障 | 正常 | 故障 | 表示变频器与控制系统之间失去连接，变频器进入离线状态。 |
| 12 | O | 模拟控制信号低于最小允许值 | 正常 | 故障 | 检测到模拟控制信号低于设定的最低值，可能影响控制精度。 |
| 13 | O | 输出电流测量回路出现电流互感器故障 | 正常 | 故障 | 电流测量回路中的电流互感器出现故障，影响输出电流的测量。 |
| 14 | O | 传动单元电压过高 | 正常 | 故障 | 传动单元电压超过安全阈值的故障保护。 |
| 15 | M | 中间电路直流电压过高 | 正常 | 故障 | 中间电路（直流链路）中的电压超过安全值。 |

故障字4

故障字4

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 中间直流回路电压不足 |  |  | 中间直流回路电压低于安全阈值，可能影响系统运行。 |
| 1 | M | 负载不平衡故障 | 正常 | 故障 | 检测到负载不平衡，可能导致设备运行不稳定。 |
| 2 | O | 并行连接的逆变模块单元短路 | 正常 | 故障 | 指示并行连接的逆变模块单元之间发生短路。 |
| 3 | O | 两个可选模块具有相同的连接接口选项 | 正常 | 故障 | 指示系统检测到两个可选模块使用了相同的连接接口，可能导致冲突。 |
| 4 | O | 可选的启动禁止硬件逻辑被激活 | 正常 | 故障 | 表示启动禁止硬件逻辑被激活，导致变频器无法启动。 |
| 5 | O | 未收到运行使能信号 | 正常 | 故障 | 系统未能接收到运行使能信号，导致无法启动或继续运行。 |
| 6 | O | 控制板通讯中断 | 正常 | 故障 | 变频器的控制板与其他模块或外部设备的通讯中断。 |
| 7 | O | 控制板、CH1通讯出错 | 正常 | 故障 | 控制板与CH1通道之间的通讯发生错误。 |
| 8 | O | 直流电压震荡 | 正常 | 故障 | 检测到直流电压出现不稳定的震荡现象。 |
| 9 | O | 过载故障 | 正常 | 故障 | 指示负载超过了变频器或电机的额定容量，可能导致系统损坏。 |
| 10 | O | 直流电压过高故障 | 正常 | 故障 | 直流电压超过了设定的安全阈值，可能损坏变频器。 |
| 11 | O | 直流电压过低故障 | 正常 | 故障 | 直流电压低于安全范围，可能导致设备无法正常运行。 |
| 12 | O | 接地故障 | 正常 | 故障 | 检测到接地故障，可能是由于接地不良或漏电导致。 |
| 13 | O | 未使能运行 | 正常 | 故障 | 系统未被使能运行，可能由于外部命令或内部逻辑限制。 |
| 14 | M | IGBT超温故障 | 正常 | 故障 |  |
| 15 |  | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 过载报警 | 正常 | 报警 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

齿轮泵泵头属性集

齿轮泵泵头属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表64 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表65 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表66 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 输出压力 | UINT |  | 0 | R |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |
| 0x0031 | 输出压力设定报警值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |
| 0x0032 | 输出压力设定保护值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 运行状态 | 停止 | 运行 |  |
| 1 | O | 泵总故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2 | O | 压力传感器故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 泵总故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

单通道电磁阀属性集

单通道电磁阀属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表68 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表69 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表70 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 开闭 | INT | 0关闭；1开启 | O | R/W | 0关闭；1开启 |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 电磁阀电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0033 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 电磁阀状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 通道反馈 | 关闭 | 开启 |  |
| 2 | O | 投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 电磁阀故障 | 正常 | 故障 | 自检故障 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 操作失败报警 | 正常 | 报警 | 操作失败 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

多通道电磁阀属性集

多通道电磁阀属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表72 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表73 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表74 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 通道数量 |  |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 各通道开闭设定 | string | 通道编号+0关闭；1开启 | O | R/W | 0001#/0关闭；1开启 |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 电磁阀电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0034 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 电磁阀状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 通道反馈 | 关闭 | 开启 |  |
| 2 | O | 投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 电磁阀故障 | 正常 | 故障 | 自检故障 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 操作失败报警 | 正常 | 报警 | 操作失败 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

油箱属性集

油箱属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表76 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表77 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表78 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 油温 | UINT |  | 0 | R | 0-65535 |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0031 | 油位 | INT |  | 0 | R |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0032 | 液压油箱油温报警值 | UINT |  | 0 | R/W | 0001#/0关闭；1开启 |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0033 | 液压油箱油温保护值 | UINT |  | 0 | R/W |  |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0034 | 液压油箱油位报警值 | INT |  | 0 | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0035 | 液压油箱油位保护值 | INT |  | 0 | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0036 | 油箱额定温度 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0037 | 油质探针温度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | ℃ |  |
| 0x0038 | 油质粗颗粒度 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | % |  |
| 0x0039 | 油质细颗粒 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 液位低保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 1 | O | 油温高保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 油位传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | O | 油温传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | O | 液压油箱油温高故障 | 正常 | 故障 |  |
| 3 | O | 液压油箱油位过低故障 | 正常 | 故障 |  |
| 4 | O | 油压力低 | 正常 | 故障 |  |
| 5-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 油质温度报警 | 正常 | 报警 |  |
| 1 | O | 油质油介电过高 | 正常 | 报警 |  |
| 2 | O | 油质油介电过低 | 正常 | 报警 |  |
| 3 | O | 油质细屑错误 | 正常 | 报警 |  |
| 4 | O | 油质粗屑错误 | 正常 | 报警 |  |
| 5 | O | 油质介电错误 | 正常 | 报警 |  |
| 6 | O | 油质内部温度故障 | 正常 | 报警 |  |
| 7 | O | 油质外部温度故障 | 正常 | 报警 |  |
| 8 | O | 箱过热保护报警 | 正常 | 报警 |  |
| 9 | O | 泵箱油位过高保护报警 | 正常 | 报警 |  |
| 10-15 |  | 保留 |  |  |  |

位置监测单元属性集

位置监测单元属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表80 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表81 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表82 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 速度 | UINT |  | M | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 相对参考点的距离 | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | V |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

油缸属性集

油缸属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表84 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表85 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表86 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 行程 | UINT |  | o | R | 0-65535 |  |  |  | mm |  |
| 0x0031 | 压力 | UINT |  | o | R |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x0032 | 补压上限 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x0033 | 补压下限 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x0034 | 目标压力 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x0035 | 补压时间 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | S |  |
| 0x0036 | 补压间隔 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | S |  |
| 0x0037 | 补压次数 | UINT |  | O | R |  |  |  | 1 | 次 |  |
| 0x0038 | 一级护帮补压上限 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x0039 | 一级护帮补压下限 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x003A | 一级护帮目标压力 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | mpa |  |
| 0x003B | 一级护帮补压时间 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | S |  |
| 0x003C | 一级护帮补压间隔 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | S |  |
| 0x003D | 一级护帮补压次数 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | 次 |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 油缸伸 | 无效 | 动作 |  |
| 1 | O | 油缸缩 | 无效 | 动作 |  |
| 2 | 0 | 油缸正常 | 无效 | 动作 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 油缸活塞伸出位移剩余量不足 | 正常 | 报警 | 检查冷却水管路是否有堵塞现象。 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

冷却系统（水冷）属性集

冷却系统（水冷）属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表88 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表89 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表90 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 冷却水出口温度 | UINT |  | 0 | R | 0-65535 |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0031 | 冷却水压力 | UINT |  | 0 | R |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |
| 0x0032 | 冷却水流量 | UINT |  | 0 | R |  |  |  | 0.1 | L/min |  |
| 0x0033 | 冷却水压力设定保护值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |
| 0x0034 | 冷却水温度超温设定保护值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0035 | 冷却水流量不足设定保护值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | L/min |  |
| 0x0036 | 冷却水温度超温设定报警值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ℃ |  |
| 0x0037 | 冷却水流量不足设定报警值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | L/min |  |
| 0x0038 | 冷却水压力过低设定报警值 | UINT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Mpa |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 冷却水流量低保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 1 | O | 冷却水低压故障保护 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 冷却水低压故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 冷却水超温故障 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | 0 | 冷却水流量不足故障 | 正常 | 故障 |  |
| 3 | 0 | 冷却水高压故障 | 正常 | 故障 |  |
| 4-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 冷却水流量超限 | 正常 | 报警 | 检查冷却水管路是否有堵塞现象。 |
| 1 | 0 | 冷却水管路压力超限 | 正常 | 报警 | 检查供水管路，必要时降低供水压力 |
| 2 | 0 | 冷却水温度超限 | 正常 | 报警 | 检查冷却水供水情况。 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

洒水开关属性集

洒水开关属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表92 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表93 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表94 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W | 0正常；1动作 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 保护动作 | 正常 | 故障 |  |
| 2-15 | 0 | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护动作 | 正常 | 报警 |  |
| 1-15 | 0 | 保留 | 正常 | 报警 |  |

链轮轴组属性集

链轮轴组属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表96 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表97 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表98 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W | 0正常；1动作 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 保护动作 | 正常 | 故障 |  |
| 2-15 | 0 | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护动作 | 正常 | 报警 |  |
| 1-15 | 0 | 保留 | 正常 | 报警 |  |

中部槽模型

中部槽模型

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表100 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表101 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表102 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W | 0正常；1动作 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 保护动作 | 正常 | 故障 |  |
| 2-15 | 0 | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护动作 | 正常 | 报警 |  |
| 1-15 | 0 | 保留 | 正常 | 报警 |  |

液压马达属性集

液压马达属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表104 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表105 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表106 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W | 0正常；1动作 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 保护动作 | 正常 | 故障 |  |
| 2-15 | 0 | 保留 | 正常 | 故障 |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 保护动作 | 正常 | 报警 |  |
| 1-15 | 0 | 保留 | 正常 | 报警 |  |

红外线传感器属性集

红外线传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表108 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表109 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表110 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 信号值 | INT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0031 | 原始值 | UINT | 由厂家自定义 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 传感器电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0033 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0034 | 信号高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0035 | 信号低报护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0036 | 信号高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0037 | 信号低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | 0 | 信号过高 | 正常 | 故障 |  |
| 2 | 0 | 信号过低 | 正常 | 故障 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 信号高预警 | 正常 | 报警 |  |
| 1 | 0 | 信号低预警 | 正常 | 报警 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

测距传感器属性集

测距传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表112 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表113 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表114 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 距离 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 超出测距保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0034 | 低于测距保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0035 | 超出测距报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0036 | 超近测距报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | O | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | O | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 传感器故障 | 正常 | 故障 | 超出测距设定值 |
| 1 | 0 | 超出测距保护 | 正常 | 故障 | 低于近测距设定值 |
| 2 | 0 | 低于近测距保护 | 正常 | 故障 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 远距离报警 | 正常 | 报警 | 距离过远报警设定值 |
| 1 | 0 | 近距离报警 | 正常 | 报警 | 距离过近报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

液位传感器属性集

液位传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表116 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表117 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表118 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 液位 | INT |  | M | R |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 超出测距保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0034 | 低于测距保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0035 | 超出测距报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |
| 0x0036 | 超近测距报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | mm |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器故障 | 正常 | 故障 | 超出测距设定值 |
| 1 |  | 超出测距保护 | 正常 | 故障 | 低于近测距设定值 |
| 2 |  | 低于近测距保护 | 正常 | 故障 |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 远距离报警 | 正常 | 报警 | 距离过远报警设定值 |
| 1 |  | 近距离报警 | 正常 | 报警 | 距离过近报警设定值 |
| 2 | M | 液位过低报警 |  |  |  |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

角度传感器属性集

角度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表120 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表121 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表122 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 角度 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | M | R |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0031 | 横滚角（X 轴角度值） |  |  | O | R |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0032 | X 轴角度原始值 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 俯仰角（Y轴角度值） |  |  | O | R |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0034 | Y轴角度原始值 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 导航角（Z轴角度值） |  |  | O | R |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0036 | Z轴角度原始值 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0037 | X轴角度高设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0038 | X轴角度低设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0039 | X轴角度高预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003A | X轴角度低预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003B | Y轴角度高设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003C | Y轴角度低设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003D | Y轴角度高预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003E | Y轴角度低预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x003F | Z轴角度高设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0040 | Z轴角度低设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0041 | Z轴角度高预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0042 | Z轴角度低预警设定 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | ° |  |
| 0x0043 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0044 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0045 | 角度超限报警值设定 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0046 | 角度超限保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | m/s² |  |
| 0x0047 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | X轴倾角过高 | 正常 | 故障 |  |
| 2 |  | X轴倾角过低 | 正常 | 故障 |  |
| 3 |  | Y轴倾角过高 | 正常 | 故障 |  |
| 4 |  | Y轴倾角过低 | 正常 | 故障 |  |
| 5 |  | Z轴倾角过高 | 正常 | 故障 |  |
| 6 |  | Z轴倾角过低 | 正常 | 故障 |  |
| 7-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | X轴倾角过高预警 | 正常 | 报警 | 超过角度超限报警设定值 |
| 1 |  | X轴倾角过低预警 | 正常 | 报警 |  |
| 2 |  | Y轴倾角过高预警 | 正常 | 报警 |  |
| 3 |  | Y轴倾角过低预警 | 正常 | 报警 |  |
| 4 |  | Z轴倾角过高预警 | 正常 | 报警 |  |
| 5 |  | Z轴倾角过低预警 | 正常 | 报警 |  |
| 6-15 |  | 保留 |  |  |  |

振动传感器属性集

振动传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表124 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表125 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表126 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 振动加速度 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | m/s² |  |
| 0x0031 | 振动位移 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | mm |  |
| 0x0032 | 振动速度 | INT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | mm/s |  |
| 0x0033 | 振动加速度有效值 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | m/s² |  |
| 0x0034 | 传感器电压 | UINT |  | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0035 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0036 | 振动报警值设定 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s² |  |
| 0x0037 | 振动保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s² |  |
| 0x0038 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 振动超限保护 | 正常 | 故障 | 超过震动保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 振动超限报警 | 正常 | 报警 | 超过振动报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

流量传感器属性集

流量传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表128 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表129 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表130 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 流量 | INT |  | M | R |  |  |  | 1 | L/min |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 流量高设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | L/min |  |
| 0x0034 | 流量低设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | L/min |  |
| 0x0035 | 流量高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | L/min |  |
| 0x0036 | 流量低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 1 | L/min |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 流量高保护 | 正常 | 故障 | 超过流量高设定值 |
| 2 |  | 流量低保护 | 正常 | 故障 | 超过流量低设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 流量高报警 | 正常 | 报警 | 超过流量高报警设定值 |
| 1 | M | 流量低报警 | 正常 | 报警 | 超过流量低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

温度传感器属性集

温度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表132 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表133 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表134 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 温度 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | M | R |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 高温报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0034 | 低温报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0035 | 高温保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0036 | 低温保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | K |  |
| 0x0037 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 | M | 高温保护 | 正常 | 故障 | 超过高温保护设定值 |
| 2 |  | 低温保护 | 正常 | 故障 | 低于低温保护设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 温度高报警 | 正常 | 报警 | 超过高温报警设定值 |
| 1 | M | 温度低报警 | 正常 | 报警 | 低于低温报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

压力传感器属性集

压力传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表136 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表137 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表138 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 压力 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | M | R |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 原始值 | UINT | 新增,由厂家自定义 | O | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 高压报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0035 | 低压报警设定值 | INT |  | M | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0036 | 高压保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0037 | 低压保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 高压保护 | 正常 | 故障 | 超过高压保护设定值 |
| 2 | M | 低压保护 | 正常 | 故障 | 低于低压保护设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 压力高报警 | 正常 | 报警 | 超过高压报警设定值 |
| 1 | M | 压力低报警 | 正常 | 报警 | 低于低压报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

风速传感器属性集

风速传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表136 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表137 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表138 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 风速 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 风速高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0034 | 风速低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0035 | 风速高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0036 | 风速低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 风速高保护 | 正常 | 故障 | 风速超限保护设定值 |
| 2 |  | 风速低保护 | 正常 | 故障 | 风速低保护设定值 |
| 3-15 |  | 传感器故障 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 风速高报警 | 正常 | 报警 | 风速超限报警设定值 |
| 1 |  | 风速低报警 | 正常 | 报警 | 风速低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

真空传感器属性集

真空传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表144 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表145 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表146 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 真空度 | INT | 压力与大气压差值，显示时加负号，数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 真空度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0034 | 真空度低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0035 | 真空度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |
| 0x0036 | 真空度低报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | Kpa |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 真空度高保护 | 正常 | 故障 | 超过真空度保护设定值 |
| 2 |  | 真空度低保护 | 正常 | 故障 | 低于真空度保护设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 真空度高报警 | 正常 | 报警 | 超过真空度报警设定值 |
| 1 |  | 真空度低报警 | 正常 | 报警 | 低于真空度报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

氧气传感器属性集

氧气传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表148 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表149 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表150 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 氧气浓度 | INT | ，氧气含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 高浓度保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 低浓度保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0035 | 高浓度报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0036 | 低浓度报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 | M | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2 |  | 浓度低保护 | 正常 | 故障 | 浓度低保护设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1 |  | 浓度低报警 | 正常 | 报警 | 浓度低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

硫化氢传感器属性集

硫化氢传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表152 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表153 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表154 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 硫化氢浓度 | INT | 硫化氢含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 浓度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 浓度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

二氧化碳传感器属性集

二氧化碳传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表156 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表157 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表158 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 浓度 | INT | 二氧化碳含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 浓度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 浓度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

二氧化硫传感器属性集

二氧化硫传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表160 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表161 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表162 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 浓度 | INT | 二氧化硫含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 浓度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 浓度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

一氧化碳传感器属性集

一氧化碳传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表164 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表165 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表166 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 浓度 | INT | 一氧化碳含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 浓度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 浓度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

甲烷传感器属性集

甲烷传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表168 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表169 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表170 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 浓度 | INT | 甲烷含量占空气的百分比，显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 浓度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 浓度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 浓度高保护 | 正常 | 故障 | 浓度高保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 浓度高报警 | 正常 | 报警 | 浓度高报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

湿度传感器属性集

湿度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表172 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表173 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表174 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 湿度 | INT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 湿度高保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x0034 | 湿度高报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | % |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 湿度高保护 | 正常 | 故障 | 超过高湿度保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 湿度高报警 | 正常 | 报警 | 超过高湿度报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

烟雾传感器属性集

烟雾传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表176 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表177 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表178 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 烟雾浓度 | INT |  |  |  |  |  |  | 0.1 | PPM |  |
| 0x0034 | 烟雾浓度报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | PPM |  |
| 0x0035 | 烟雾浓度保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | PPM |  |
| 0x0036 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0037 | 传感器类型 |  | 0=开关量，读取故障字；1=模拟量，读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 传感器投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 烟雾超标保护 | 正常 | 故障 | 烟雾浓度超保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 烟雾报警 | 正常 | 报警 | 烟雾浓度超报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

速度传感器属性集

速度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表180 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表181 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表182 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 带速 | INT | 带速测量值 | O | R |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0034 | 超速报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0035 | 欠速报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0036 | 超速保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0037 | 欠速保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m/s |  |
| 0x0038 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 超速保护 | 正常 | 故障 | 超过高速设定值 |
| 2 |  | 欠速保护 | 正常 | 故障 | 超过欠速设定值 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 超速报警 | 正常 | 报警 | 大于高速报警设定值 |
| 1 |  | 欠速报警 | 正常 | 报警 | 小于低速报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

张力传感器属性集

张力传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表184 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表185 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表186 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 张力 | INT | 张力测量值 | O | R |  |  |  | 0.1 | kN |  |
| 0x0034 | 张力报警设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | kN |  |
| 0x0035 | 张力保护设定值 | INT |  | O | R/W |  |  |  | 0.1 | kN |  |
| 0x0036 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 超负荷保护 | 正常 | 故障 | 超过最大张力保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 超负荷报警 | 正常 | 报警 | 大于张力报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

人员接近传感器属性集

人员接近传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表188 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表189 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表190 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 人员与运转设备距离 | INT | 距离测量值 | O | R |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0034 | 人员接近报警设定值 | INT | 接近距离报警区域设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0035 | 人员接近保护设定值 | INT | 接近距离保护区域设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0036 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 接近保护 | 正常 | 故障 | 低于设定最小距离保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 接近报警 | 正常 | 报警 | 低于设定最小距离报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

仓位传感器属性集

仓位传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表192 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表193 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表194 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 仓位 | INT | 煤位高度 | O | R |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0034 | 高仓位报警设定值 | INT | 高仓位报警设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0035 | 低仓位报警设定值 | INT | 低仓位报警设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0036 | 满仓保护设定值 | INT | 满仓保护设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0037 | 空仓保护设定值 | INT | 空仓保护设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0038 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 超负荷保护 | 正常 | 故障 | 高于设定最大煤量保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高负荷保护 | 正常 | 报警 | 高于设定最大煤量报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

煤量传感器属性集

煤量传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表196 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表197 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表198 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 煤量 | INT | 煤量测量值 | O | R |  |  |  | 0.1 | T/h |  |
| 0x0034 | 高负荷报警设定值 | INT | 高负荷报警设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | T/h |  |
| 0x0035 | 超负荷保护设定值 | INT | 超负荷保护设定 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | T/h |  |
| 0x0036 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0037 | 实时煤量（体积） | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | m³/s |  |
| 0x0038 | 实时煤量（质量） | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | Kg/s |  |
| 0x0039 | 累积煤量（体积） | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | m³ |  |
| 0x003A | 累积煤量（质量） | UINT |  | M | R |  |  |  | 0.1 | Kg |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 超负荷保护 | 正常 | 故障 | 高于设定最大煤量保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高负荷保护 | 正常 | 报警 | 高于设定最大煤量报警设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

堆煤保护属性集

堆煤保护属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表200 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表201 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表202 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 倾斜角度 | INT | 相对于垂直悬挂倾斜角度 | O | R/W |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0035 | 传感器类型 |  | 0=开关量，读取故障字；1=模拟量，读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 堆煤保护 | 正常 | 故障 | 超过堆煤保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 堆煤报警 | 正常 | 报警 | 超过堆煤保护设定值 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

跑偏传感器属性集

跑偏传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表204 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表205 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表206 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 跑偏传感器角度值 | INT | 原始位置偏离角度 | O | R/W |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0034 | 跑偏传感器报警设定角度值 | INT | 原始位置偏离角度 |  |  |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0035 | 跑偏1级保护设定值 | INT | 原始位置偏离角度 | O | R/W |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0036 | 跑偏2级保护设定值 | INT | 原始位置偏离角度 | O | R/W |  |  |  | 1 | ° |  |
| 0x0037 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |
| 0x0038 | 传感器类型 |  | 0=开关量，读取故障字；1=模拟量，读数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 跑偏1级保护 | 正常 | 动作 | 轻度跑偏保护 |
| 2 |  | 跑偏2级保护 | 正常 | 动作 | 重度跑偏保护 |
| 3-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 跑偏报警 | 正常 | 报警 | 轻度跑偏保护 |
| 1 |  | 跑偏报警 | 正常 | 报警 | 重度跑偏保护 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

纵撕保护属性集

纵撕保护属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表208 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表209 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表210 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 纵撕保护动作 | 正常 | 动作 | 保护动作 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 纵撕保护动作 | 正常 | 报警 | 保护动作 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

防坐人保护属性集

防坐人保护属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表212 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表213 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表214 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 保护动作 | 正常 | 动作 | 保护动作 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护动作 | 正常 | 报警 | 保护动作 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

拉线保护属性集

拉线保护属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表216 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表217 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表218 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 保护动作 | 正常 | 动作 | 保护动作 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护动作 | 正常 | 报警 | 保护动作 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

张紧限位属性集

张紧限位属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表220 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表221 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表222 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 心跳 | UINT |  | O | R | 0-65535 |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 传感器电压 | UINT | 显示时数值÷10，加一位小数 | O | R |  |  |  | 0.1 | V |  |
| 0x0032 | 信号强度 | INT |  | O | R |  |  |  | 1 | dB |  |
| 0x0033 | 动作 | INT |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 安装位置 | INT | 距离机头距离 | O | R/W |  |  |  | 0.1 | m |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1 |  | 保护投撤 | 屏蔽 | 投用 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护故障 | 正常 | 故障 |  |
| 1 |  | 保护动作 | 正常 | 动作 | 保护动作 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 保护动作 | 正常 | 报警 | 保护动作 |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

水活性传感器属性集

水活性传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表224 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表225 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表226 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 水活性 | Float |  | M | R | 0…1aw |  |  | 0.001 | aw |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

水活性传感器属性集

水活性传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表228 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表229 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表230 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 含水量 | Float |  | M | R | 0-30000ppm |  |  | 1 | ppm |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

动力粘度传感器属性集

动力粘度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表232 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表233 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表234 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 运动粘度 | Float |  |  | R |  | 1cSt…1000cSt (40℃运动粘度) |  |  | 0.1 |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

运动粘度传感器属性集

运动粘度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表236 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表237 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表238 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 运动粘度 | Float |  |  | R |  | 1cSt…1000cSt (40℃运动粘度) |  |  | 0.1 |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

密度传感器属性集

密度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表240 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表241 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表242 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 密度 | Float |  |  | R |  |  |  | 0.1 | kg/m³ |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

介电常数传感器属性集

介电常数传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表244 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表245 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表246 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 介电常数 | Float |  |  | R | 1…6 |  |  | 0.01 |  |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

含水率传感器属性集

含水率传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表248 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表249 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表250 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 含水率 | Float |  |  | R | 0…10% |  |  | 0.01 | % |  |
| 0x0031 | 高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

铁磁颗粒浓度传感器属性集

铁磁颗粒浓度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表252 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表253 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表254 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 铁磁一档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 40-99μm |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 铁磁二档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 100-199 |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 铁磁三档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 200-299 |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 铁磁四档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 300-399 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 铁磁五档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | ≥400 |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 铁磁总颗粒数量 | UINT32 |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0036 | 非铁磁一档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 150-199 |  |  |  |  |  |
| 0x0037 | 非铁磁二档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 200-299 |  |  |  |  |  |
| 0x0038 | 非铁磁三档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 300-399 |  |  |  |  |  |
| 0x0039 | 非铁磁四档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 400-499 |  |  |  |  |  |
| 0x003A | 非铁磁五档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | ≥500 |  |  |  |  |  |
| 0x003B | 非铁磁总颗粒数量 | UINT32 |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x003C | 总铁磁颗粒浓度 | Float |  |  | R | 0…100% |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x003D | 细铁磁颗粒浓度 | Float |  |  | R | 0…100%(≤500μm) |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x003E | 粗铁磁颗粒浓度 | Float |  |  | R | 0…100%(> 500μm) |  |  | 0.1 | % |  |
| 0x003F | 粗铁磁颗粒数量 | Float |  |  | R | 0…10块(> 500μm) |  |  | 1 |  |  |
| 0x0040 | 铁磁高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0041 | 铁磁低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0042 | 铁磁高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0043 | 铁磁低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0044 | 非铁磁高报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0045 | 非铁磁低报警设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0046 | 非铁磁高保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |
| 0x0047 | 非铁磁低保护设定值 | Float |  | O | R/W |  |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 铁磁高保护 | 正常 | 故障 | 铁磁颗粒超过高保护设定值 |
| 1 |  | 铁磁低保护 | 正常 | 故障 | 铁磁颗粒低于低保护设定值 |
| 2 |  | 非铁磁高保护 | 正常 | 故障 | 非铁磁颗粒超过高保护设定值 |
| 3 |  | 非铁磁低保护 | 正常 | 故障 | 非铁磁颗粒低于低保护设定值 |
| 4-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 铁磁高报警 | 正常 | 故障 | 铁磁颗粒超过高报警设定值 |
| 1 |  | 铁磁低报警 | 正常 | 故障 | 铁磁颗粒低于低报警设定值 |
| 2 |  | 非铁磁高报警 | 正常 | 故障 | 非铁磁颗粒超过高报警设定值 |
| 3 |  | 非铁磁低报警 | 正常 | 故障 | 非铁磁颗粒低于低报警设定值 |
| 4-15 |  | 保留 |  |  |  |

油液污染度传感器属性集

油液污染度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表256 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表257 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表258 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 污染一档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 5-15μm |  |  |  |  |  |
| 0x0031 | 污染二档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 15-25μm |  |  |  |  |  |
| 0x0032 | 污染三档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 25-50μm |  |  |  |  |  |
| 0x0033 | 污染四档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | 50-100μm |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 污染五档颗粒数量 | UINT32 |  |  | R | >100μm |  |  |  |  |  |
| 0x0035 | 污染一档等级 |  |  |  | R | 5-15μm |  |  |  |  |  |
| 0x0036 | 污染二档等级 | UINT16 |  |  | R | 15-25μm |  |  |  |  |  |
| 0x0037 | 污染三档等级 | UINT16 |  |  | R | 25-50μm |  |  |  |  |  |
| 0x0038 | 污染四档等级 | UINT16 |  |  | R | 50-100μm |  |  |  |  |  |
| 0x0039 | 污染五档等级 | UINT16 |  |  | R | >100μm |  |  |  |  |  |
| 0x003A | 最高污染等级 | UINT16 |  |  | R | 0x003A |  |  |  |  |  |
| 0x003B | 高报警设定值 | UINT32 |  | O | R/W | 0x003B |  |  |  |  |  |
| 0x003C | 低报警设定值 | UINT32 |  | O | R/W | 0x003C |  |  |  |  |  |
| 0x003D | 高保护设定值 | UINT32 |  | O | R/W | 0x003D |  |  |  |  |  |
| 0x003E | 低保护设定值 | UINT32 |  | O | R/W | 0x003E |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 传感器状态 | 离线 | 在线 |  |
| 1-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高保护 | 正常 | 故障 | 超过高保护设定值 |
| 1 |  | 低保护 | 正常 | 故障 | 低于低保护设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 高报警 | 正常 | 报警 | 超过高报警设定值 |
| 1 |  | 低报警 | 正常 | 报警 | 低于低报警设定值 |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |

油液污染度传感器属性集

油液污染度传感器属性集

| 属性ID | 属性 名回路运行统计称 | 属性类型 | 属性描述 | 是否必选 | 访问权限 | 值范围 | 长度 | 格式 | 精度 | 单位 | 安全保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 状态字 | UINT | 见表260 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | 故障字 | UINT | 见表261 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0003 | 报警字 | UINT | 见表262 | M | R |  |  |  |  |  |  |
| 0x0004-0x002F | 保留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0030 | 链道1实时数据 | UINT |  | M | R | 0x0030 |  |  |  | mV |  |
| 0x0031 | 链道2实时数据 | UINT |  | M | R | 0x0031 |  |  |  | mV |  |
| 0x0032 | 断链后通过的刮板个数 | UINT |  | M | R | 0x0032 |  |  |  | 个 |  |
| 0x0033 | 推送运行过程中的关键数据 | UINT |  | M | R | 0x0033 |  |  |  |  |  |
| 0x0034 | 工作时间 | UINT |  | M | R | 0x0034 |  |  |  | s |  |
| 0x0035 | 断链监测心跳 | UINT |  | M | R | 0x0035 |  |  |  |  |  |

状态字

状态字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

故障字

故障字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-15 |  | 保留 |  |  |  |

报警字

报警字

| 位 | 实现 | 说明 | False (0) | True (1) | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 链道1报警 | 正常 | 报警 |  |
| 1 |  | 链道2报警 | 正常 | 报警 |  |
| 2-15 |  | 保留 |  |  |  |